Чек-лист: Оценка эвакуационной безопасности

| № | Проверка состояния путей эвакуации на соответствие требованиям безопасности | Ссылка на НПА | Отметка о соответствии требованиям безопасности |  | Прим. (заполняется аудитором) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| 1 | Установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов | п.1 ч.2 ст.53 ФЗ № 123 |  |  |  |
| 2 | Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы | п.2 ч.2 ст.53 ФЗ № 123 |  |  |  |
| 3 | Организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения) | п.3 ч.2 ст.53 ФЗ № 123 |  |  |  |
| 4 | Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами | п.4.2.6 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 5 | Помещения имеют не менее двух эвакуационных выходов, при выполнении условий п.4.2.7 | п.4.2.7 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 6 | Этажи зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4 имеют не менее двух эвакуационных выходов | п.4.2.9 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 7 | Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов | п.4.2.13 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 8 | При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов, они расположены рассредоточено | п.4.2.16 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 9 | Высота эвакуационных выходов соответствует в зависимости от условий | п.4.2.18 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 10 | Ширина эвакуационных выходов соответствует в зависимости от условий | п.4.2.19 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 11 | Предусмотрена входная площадка перед наружной дверью эвакуационного выхода | п.4.2.21 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 12 | Направление открывания дверей соответствует | п.4.2.22 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 13 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации соответствует в зависимости от условий | п.4.3.2 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 14 | Предусмотрены мероприятия по предотвращению травмирования людей (при высоте эвакуационных путей менее 2 м) | п.4.3.2 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 15 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации соответствует в зависимости от условий | п.4.3.3 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 16 | Исключены перепады высот менее 0,45 м и выступы на путях эвакуации | п.4.3.5 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 17 | В эвакуационных коридорах исключено размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м | п.4.3.7 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 18 | Коридоры более 60 м разделены противопожарными перегородками 2-го типа | п.4.3.7 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 19 | Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации соответствует | п.4.3.11 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 20 | На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение | п.4.3.12 СП 1.13130.2020 СП 52.13330.2016 п.7.6.3, п.7.6.4, п.7.6.6 |  |  |  |
| 21 | Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации, соответствует в зависимости от условий | п.4.4.1 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 22 | Высота пути эвакуации по лестнице не менее 2,2 м | п.4.4.1 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 23 | Ширина лестничных площадок соответствует | п.4.4.2 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 24 | Уклон лестниц на путях эвакуации соответствует | п.4.4.3 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 25 | Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек групп мобильности М2-М4, НМ, НТ имеют не менее двух эвакуационных выходов | п.9.3.2 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 26 | Минимальная ширина эвакуационных выходов (для МГН) предусмотрена в зависимости от условий | п.9.3.3 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 27 | Ширина горизонтальных путей эвакуации, а также пандусов для МГН соответствует | п.9.3.4 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 28 | С каждого этажа здания, предназначенного для размещения более 10 человек, относящихся к МГН групп М4, НМ, НТ, предусмотрено не менее двух выходов для эвакуации указанных граждан. | п.9.3.6 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 29 | Дверные проемы предусмотренные на путях эвакуации МГН (группа М4) не имеют порогов высотой более 1,4 см | п.9.3.8 СП 1.13130.2020 |  |  |  |
| 30 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | п.26 ППР в РФ |  |  |  |
| 31 | На путях эвакуации исключено размещение раздвижных, подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты и др. устройства, препятствующие свободной эвакуации людей (при отсутствии технических решений позволяющих их открыть и заблокировать в открытом состоянии) | п.27 а) ППР в РФ |  |  |  |
| 32 | Исключено размещение мебели и предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов | п.27 б) ППР в РФ |  |  |  |
| 33 | Исключено устройство сушилок, вешалок для одежды, гардеробов и мест хранения инвентаря и материалов в тамбурах выходов из зданий | п.27 в) ППР в РФ |  |  |  |
| 34 | Исключена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также исключено их снятие | п.27 г) ППР в РФ |  |  |  |
| 35 | Исключено изменение направления открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. | п.27 д) ППР в РФ |  |  |  |
| 36 | Обеспечено наличие и исправное состояние устройств самозакрываня дверей эвакуационных выходов, дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов | п.14 ППР в РФ |  |  |  |
| 37 | Обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. Эвакуационные знаки пожарной безопасности установлены согласно условиям | п.23 ППР в РФ п.5.3, п.5.5 СП 3.13130.2009 приложение Л ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  |  |
| 38 | Звуковое (речевое) оповещение обеспечивает требуемый уровень звукового давления | Раздел 4 СП 3.13130.2009 |  |  |  |
| 39 | Ковровые дорожки (кровки), уложенные на путях эвакуации надежно закреплены к полу | п.31 ППР в РФ |  |  |  |
| 40 | Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации соответствуют | табл. 28 ФЗ № 123 |  |  |  |