(наименование организации)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |
|  |  | (наименование должности руководителя) |
|  |  | (подпись, ФИО) |
|  |  | " " 20 г. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ

(наименование объекта производства огневых работ

(вид огневых работ)

20      г.

Настоящий план мероприятий разработан в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, и определяет порядок организации и безопасного проведения огневых работ на территории объекта   	   , расположенного по адресу:   	   .

Требования настоящего плана распространяются на всех работников   	   и работников подрядных организаций, организующих, выполняющих и контролирующих проведение огневых работ на объекте.

1. Характеристика объекта и сведения о лицах, выполняющих огневые работы

| Организация, проводящая работы |  |
| --- | --- |
| Контактная информация заказчика |  |
| Адрес выполнения работ |  |
| Краткая характеристика объекта |  |
| Краткая характеристика места проведения огневых работ |  |
| Ответственный руководитель работ |  |
| Ответственный исполнитель работ |  |
| Исполнители работ |  |

2. Общие требования пожарной безопасности при проведении огневых работ

2.1. К огневым работам допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет и прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

2.2. Работники, выполняющие огневые работы, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

2.3. Работники допускаются к огневым работам после проведения:

а) обучения и проверки знаний требований охраны труда в соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464;

б) противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120;

2.4. Для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий и опасностей при проведении огневых работ работник обязан использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

2.5. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

2.6. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).

При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

2.7. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно таблице № 1

Таблица № 1

Радиус очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией (метров) | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов (метров) |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 11 |
| 8 | 12 |
| 10 | 13 |
| свыше 10 | 14 |

2.8. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

2.9. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

2.10. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.

2.11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

2.12. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.

2.13. При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

д) допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

з) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

2.14. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

2.15. На проведение огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации.

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение огневых работ

| № п/п | Мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение огневых работ | Фамилия и должность лиц, ответственных за выполнение работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия подготовительного этапа работ (указываются наименования организационных и технических мер безопасности для подготовительного этапа работ) |  |
| 1.1. |  |  |
| 1.2. |  |  |
| 2 | Мероприятия во время проведения работ (указываются наименования организационных и технических мер безопасности при проведении огневых работ) |  |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| 3 | Мероприятия заключительного этапа работ (указываются наименования организационных и технических мер безопасности после проведения огневых работ) |  |
| 3.1. |  |  |
| 3.2. |  |  |

4. Краткие технические и конструктивные требования к используемому инструменту, сварочному оборудованию, трубам, деталям, запорной арматуре, электродам и т.д.

5. Технологическая последовательность операций при выполнении огневых работ

| № п/п | Технологические операции при выполнении огневых работ | Фамилия и должность лиц, ответственных за выполнение операций |
| --- | --- | --- |

6. Краткая схема места проведения огневых работ (на схеме должны быть указаны место выполнения огневых работ и границы опасной зоны, места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах (при необходимости), места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, места установки предупредительных знаков, месторасположение автомобильной техники и вспомогательного оборудования, обеспечивающих проведение работ, места размещения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации. Место проведения огневых работ на схеме должно быть указано с привязкой к существующим объектам.

Схема

7. Дополнительные требования безопасности при газо- и электросварочных работах

8. Дополнительные требования безопасности при огневом разогреве битума

9. Дополнительные требования безопасности при газо- и электрорезательных работах

10. Дополнительные требования безопасности при бензино- и керосинорезательных работах

11. Дополнительные требования безопасности при работах с паяльной лампой

12. Дополнительные требования безопасности при резке металла механизированным инструментом с образованием искр

13. Дополнительные требования к огневым работам

План разработал:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

"    "   	   20      г.

Лист согласования плана

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления с планом

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |