ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

Пожарная безопасность на объектах нефтегазового комплекса

|  | Критерий | Ссылка на НПА | Отметка о наличии |  | Прим. (заполняется аудитором) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| 1. | Удовлетворительные знания персонала предприятия по действиям на случай пожара, задымления и т.д. | п.2 ППР РФ |  |  |  |
| 2. | Не допускаются к работе на объекте лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности. | п.3 ППР РФ |  |  |  |
| 3. | Осуществляется обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. | п.3 ППР РФ, Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 |  |  |  |
| 4. | Распорядительным документом руководителя организации определено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. | п.4 ППР РФ |  |  |  |
| 5. | Отсутствуют планы эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях при количестве одновременно пребывающих 50 человек и более и на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек. | п.5 ППР РФ |  |  |  |
| 6. | Не определено распорядительным документом руководителя организации лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. | п.4 ППР РФ |  |  |  |
| 7. | В наличии планы эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях при количестве одновременно пребывающих 50 человек и более и на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек. | п.5 ППР РФ |  |  |  |
| 8. | В наличии документация, подтверждающая проведение противопожарных тренировок не менее 1 раза в 6 месяцев. | п.9 ППР РФ |  |  |  |
| 9. | В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных в наличии информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации не указана группа контролируемых помещений. | п.10 ППР РФ |  |  |  |
| 10. | Запрещено курение на территории объекта и отсутствуют специально отведенные места для курения. В наличии знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". | п.11 ППР РФ |  |  |  |
| 11. | Обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. | п.12 ППР РФ |  |  |  |
| 12. | Обеспечено руководителем организации соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования. | п.13 ППР РФ |  |  |  |
| 13. | Осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. | п.13 ППР РФ |  |  |  |
| 14. | Проводится проверка огнезащитного покрытия не реже 1 раза в год в случае отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки. | п.13 ППР РФ |  |  |  |
| 15. | В наличии (находятся в исправном состоянии) устройства для самозакрывания противопожарных дверей. | п.14 ППР РФ |  |  |  |
| 16. | Руководителем организации обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. | п.15 ППР РФ |  |  |  |
| 17. | На объекте не допускается: | п.16 ППР РФ |  |  |  |
|  | использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; |  |  |  |  |
|  | располагать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, нестационарные торговые объекты, а также хранить и размещать горючие материалы; |  |  |  |  |
|  | устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; |  |  |  |  |
|  | снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; |  |  |  |  |
|  | проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); |  |  |  |  |
|  | проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); |  |  |  |  |
|  | закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; |  |  |  |  |
|  | устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов; |  |  |  |  |
|  | устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов (за исключением материалов группы горючести Г1); |  |  |  |  |
|  | размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров; |  |  |  |  |
|  | эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности; |  |  |  |  |
|  | проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 18. | Руководителем организации обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений кровель зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; | п.17 ППР РФ |  |  |  |
|  | Организованы не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |  |  |  |  |
| 19. | Организовано руководителем организации очистка от мусора и посторонних предметов приямок у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений). | п.18 ППР РФ |  |  |  |
| 20. | Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах. | п.19 ППР РФ |  |  |  |
| 21. | Обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | п.23 ППР РФ |  |  |  |

| 22. | В наличии документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. | п.25 ППР РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Не нарушается эксплуатация эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов. | пп.27-28 ППР РФ |  |  |  |
| 24. | В наличии исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии) | п.30 ППР РФ |  |  |  |
| 25. | Отсутствуют нарушения при эксплуатации электрооборудования. | п.34, 35 ПР РФ |  |  |  |
| 26. | В наличии знаки пожарной безопасности. | п.36 ППР РФ |  |  |  |
| 27. | Не нарушается эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования: (а) двери вентиляционных камер закрыты; б) открыты вытяжные каналы, отверстия и решетки; в) не подключены к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также они не используются для удаления продуктов горения; г) не выжигаются скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества; д) в вентиляционных камерах не хранятся материалы и оборудование). | п.41 ППР РФ |  |  |  |
| 28. | Обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.42 ППР РФ |  |  |  |
| 29. | Определен порядок проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.43 ППР РФ |  |  |  |
| 30. | Технологическое оборудование во взрывопожароопасных помещениях (установках) эксплуатируется при исправных и не отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации). | п.44 ППР РФ |  |  |  |
| 31. | Обеспечена исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не допускается слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети. | п.45 ППР РФ |  |  |  |
| 32. | В наличии инструкция по использованию лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений". | п.47 ППР РФ |  |  |  |
| 33. | Обеспечивается функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. | п.47 ППР РФ |  |  |  |
| 34. | Обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.48 ППР РФ |  |  |  |
| 35. | Организовано проведение проверок противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.48 ППР РФ |  |  |  |
| 36. | Не допускается нарушение эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода. | п.50 ППР РФ |  |  |  |
| 37. | Помещения насосных станций обеспечены схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях зданий и сооружений, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях зданий и сооружений, типе и количестве пожарных оросителей. | п.51 ППР РФ |  |  |  |
| 38. | Обеспечено исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.52 ППР РФ |  |  |  |
| 39. | Проводятся нормативные испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Информация заносится в журнал. | п.54 ППР РФ |  |  |  |
| 40. | Не допускается перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной. | п.55 ППР РФ |  |  |  |
| 41. | В помещении пожарного поста (диспетчерской) в наличии инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. | п.56 ППР РФ |  |  |  |
| 42. | Объект защиты обеспечен пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам положенности. | п.60 ППР РФ |  |  |  |
| 43. | В наличии документация содержащая пожарно-технические характеристики на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения, и технологические процессы. | п.92 ТРоТПБ |  |  |  |
| 44. | В наличии/соответствует или содержит полные сведения раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" в проектной документации. | Разд.9 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |  |  |  |
| 45. | Определен допустимый диапазон изменения параметров определяющих пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним технологических процессов. | ст.93.1 ТРоТПБ |  |  |  |
| 46. | Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для оборудования на котором в котором находятся или могут образовываться пожароопасные, пожаровзрывоопасные или взрывоопасные технологические среды. | ст.93.1 ТРоТПБ |  |  |  |
| 47. | Конструкция технологического оборудования обеспечивает своевременное обнаружение возникновения пожароопасных аварийных ситуаций, ограничения их дальнейшего развития, а также для ограничения поступления горючих веществ и материалов из технологического оборудования в очаг возможного пожара. | ст.93.1 ТРоТПБ |  |  |  |
| 48. | На объекте в наличии подразделения пожарной охраны и пожарные депо. | ст.97 ТРоТПБ |  |  |  |
| 49. | Производственный объект с площадкой размером более 5 гектаров имеют не менее двух въездов, за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или организации. | ст.98 ТРоТПБ |  |  |  |
| 50. | Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта обеспечивает беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей (ширина - 3,5 м, высота - 4,5 м). | 6.1.20 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 51. | Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией | п.121 ППР РФ |  |  |  |
| 52. | Оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, соответствует технической документацией изготовителя. | п.121 ППР РФ |  |  |  |
| 53. | Обеспечены меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования. | п.123 ППР РФ |  |  |  |
| 54. | Обеспечена очистка вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. | п.124 ППР РФ |  |  |  |
| 55. | Обеспечено исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах. | п.125 ППР РФ |  |  |  |
| 56. | Проводятся работы по своевременному удалению горючих отходов из пылесборных камер и циклонов. | п.129 ППР РФ |  |  |  |
| 57. | Не допускается проживание людей в производственных и складских зданиях на территории предприятия. | п.130 ППР РФ |  |  |  |
| 58. | Во взрывоопасных зонах не допускается применение неискробезопасного инструмента или не в соответствующем взрывобезопасном исполнении. | п.131 ППР РФ |  |  |  |
| 59. | Стены, полы, потолки, оборудование и конструкции очищаются от пыли, стружек и горючих отходов. Установлена периодичность уборки. | п.132 ППР РФ |  |  |  |
| 60. | Обеспечено проведение проверок огнепреградителей, очистки их огнегасящих насадок и мембранных клапанов. | п.134 ППР РФ |  |  |  |
| 61. | Обеспечено расстояние от зданий производственных объектов до лесных массивов (хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м). | п.6.1.6 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 62. | Не допускается размещение наружных сетей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениям. | п.6.1.27 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 63. | Не допускается совместное размещение в канале или тоннеле газопроводов горючих газов (в том числе сжиженных) с кислородопроводами, с трубопроводами тепловых сетей, с кабелями различного назначения за исключением кабелей освещения самого канала или тоннеля. | п.6.1.29 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 64. | Не допускается совместное размещение в канале или тоннеле трубопроводов горючих жидкостей с кислородопроводами, с кабелями различного назначения, с сетями противопожарного назначения. | п.6.1.29 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 65. | Газопроводы горючих газов и трубопроводы для горючих жидкостей при их надземной прокладке размещены на конструкциях (опорах, эстакадах и т.п.), выполненных из материалов группы горючести не ниже чем НГ. Расстояние от стенок таких газопроводов до стен зданий с проемами составляет не менее 3 м, до стен без проемов - не менее 0,5 м. | п.6.1.33 СП 413130.2013 |  |  |  |
| 66. | В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. В случае невозможности устройства тамбур-шлюзов предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пыли, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована. | п.6.1.37 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 67. | В помещениях категории А, Б и В-1, полы выполнены из материалов группы горючести не ниже Г 1. | п.6.1.38 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 68. | Высота встроенных помещений (от пола до потолка) не менее 2,4 м. | п.6.1.40 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 69. | В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) не менее 2,2 м. | п.6.2.2 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 70. | Высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м. | п.6.2.2 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 71. | Высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах нерегулярного прохода людей - менее 1,8 м. | п.6.2.2 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 72. | В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности предусмотрены наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. | п.6.2.5 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 73. | Площадь легкосбрасываемых конструкций соответствует расчетным данным или составляет неменее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м - помещения категории Б. | п.6.2.5 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 74. | В наличии защитная сетка под остеклением зенитных фонарей, выполняемых из листового силикатного стекла, стеклопакетов, профильного стекла, а также вдоль внутренней стороны остекления прямоугольных светоаэрационных фонарей. | п.6.2.6 СП 4.131.2013 |  |  |  |
| 75. | Не допускается въезд локомотивов всех типов в помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности (за исключением локомотивных депо). | п.6.2.12 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 76. | Не допускается въезд тепловозов и паровозов в помещения категорий А, Б, В 1-3 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещения с конструкциями покрытий классов пожарной опасности К2 и К3 (за исключением локомотивных депо). | п.6.2.12 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 77. | Лестницы 3-го типа, предназначенные для доступа пожарных подразделений, имеют ширину не менее 0,7 м. | п.6.2.15 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 78. | На объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений предусмотрено наличие мобильных водопленочных теплозащитных экранов. | п.7.4.16 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 79. | Конструкции для прокладки и крепления кабелей выполнены из негорючих материалов. | п.6.4.6 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 80. | Не допускается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения в одной трубе, металлорукаве, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (прокладка этих цепей разрешается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее Е 15 из негорючего материала, допускается прокладка рабочего и аварийного освещения, а также взаиморезервируемых цепей на одной эстакаде с противоположных сторон, при этом расстояние между кабелями должно быть не менее 600 мм). | п.6.4.7 СП 231.1311500.2015* |  |  |  |
| 81. | Аппаратура электроосвещения наружных установок имеет дистанционное включения из операторной и местного - по зонам обслуживания. | п.6.4.8 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 82. | Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования размещено вне пределов взрывоопасных зон. | п.6.4.9 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 83. | Энергетические установки (генераторы электрического тока, работающие на жидком, сжиженном или газообразном топливе) имеют управления с центрального пункта управления объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений, а также с пультов, расположенных в помещениях указанных установок. | п.6.4.10 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 84. | Прожекторы и лампы предназначенные для освещения объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, расположены на типовых железобетонных опорах или металлических прожекторных мачтах. | п.6.4.11 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |

| 85. | Опоры (мачты) под прожекторы и лампы размещены вне обвалования или ограждающих стен. | п.6.4.11 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Опоры (мачты) под прожекторы и лампы размещены на расстоянии не менее 10 м от резервуаров. | п.6.4.11 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 87. | Здания и сооружения на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений имеют молниезащиту. | п.6.4.12 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 88. | Объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений имеют системы контроля, управления и противоаварийную защиту технологических процессов (для своевременного выявления возникновения возможных пожароопасных аварийных ситуаций и предотвращения их развития). | п.6.5.1 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 89. | Системы контроля, управления и противоаварийной защиты технологических процессов обеспечивают приведение в действие систем сигнализации и устройств, управляющих технологическим оборудованием, не инициируют системы отключения, не взаимодействуют с другими системами противоаварийной и противопожарной защиты (аварийная вентиляция, установки пожаротушения и пожарной сигнализации). | п.6.5.1 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 90. | Системы контроля, управления и противоаварийной защиты обеспечивают: | п.6.5.3 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
|  | - дистанционный контроль, автоматическое регулирование и управление технологическим оборудованием; |  |  |  |  |
|  | - поддержание оптимальных параметров работы аппаратов, агрегатов, резервуаров, технологических объектов и установок; |  |  |  |  |
|  | - безопасную и безаварийную работу аппаратов, агрегатов, резервуаров, технологических объектов и установок; |  |  |  |  |
|  | - предотвращение запуска технологического оборудования при отключенных системах обеспечения пожаровзрывобезопасности и связанных с ними блокирующих устройств |  |  |  |  |
| 91. | Предусмотрено инициирование оператором алгоритма аварийного отключения одной командой (по принципу - один тумблер). | п.6.5.6 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 92. | Проект на объект обустройства нефтяных и газовых месторождений имеет обоснование времени, необходимого для реализации системами управления технологическими процессами каждого уровня аварийного отключения после его инициирования оператором. | п.6.5.7 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 93. | Инициирование уровней аварийного отключения обеспечено из пунктов управления производством (из операторных) или из местных пунктов управления. | п.6.5.8 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 94. | В случае аварийного отключения любого уровня обеспечена работоспособность всего необходимого оборудования систем жизнеобеспечения. | п.6.5.9 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 95. | Системы контроля, управления и противоаварийной защиты в случае прекращения электроснабжения или подачи сжатого воздуха для питания, обеспечивают перевод объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений в безопасное состояние. | п.6.5.11 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 96. | Аппаратура контрольно-измерительных устройств и систем противоаварийной защиты, размещаемая на технологическом оборудовании, не нарушает герметичность оборудования. | п.6.5.12 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 97. | Системы контроля, управления и противоаварийной защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для перевода технологического оборудования в безопасное состояние. | п.6.5.13 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 98. | Помещения контрольно-измерительных приборов, автоматики и управления системами противоаварийной защиты не расположены рядом с пожаровзрывоопасными помещениями, вентиляционными камерами, под душевыми, санузлами, помещениями с мокрыми технологическими процессами. | п.6.5.15 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 99. | Не допущен ввод импульсных и других трубопроводов с ГЖ и ГГ в помещения управления, а также прокладка через них любых транзитных трубопроводов. | п.6.5.15 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 100. | Допущен ввод в помещения щитов автоматизации пожарного водопровода, а также шкафов для пожарных кранов и рукавов. | п.6.5.15 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 101. | Средства контроля и автоматической противоаварийной защиты резервуарных парков обеспечивают: | п.6.5.16 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
|  | - измерение, дистанционную передачу и регистрацию на щите оператора уровня хранимого продукта с сигнализацией в помещении операторной верхнего и нижнего предельных рабочих уровней; |  |  |  |  |
|  | - независимую сигнализацию верхнего и нижнего предельно допустимых уровней хранимого в резервуарах продукта; |  |  |  |  |
|  | - измерение, дистанционную передачу и регистрацию на щите оператора температуры хранимого в резервуарах продукта; |  |  |  |  |
|  | - автоматическое поддержание температурного поля подогревателей резервуара (в случае необходимости их установки) с дистанционной передачей и регистрацией показаний на щите оператора и сигнализацией отклонений этих температур от рабочих параметров; |  |  |  |  |
|  | - автоматическое включение систем защиты резервуара от повышения давления и образования вакуума в паровом пространстве резервуаров; |  |  |  |  |
|  | - автоматическое закрытие запорной арматуры на технологических трубопроводах подачи продуктов в резервуары при достижении верхнего предельного уровня, а также при превышении предельных рабочих значений давления или температуры в резервуарах; |  |  |  |  |
|  | - автоматическое прекращение выдачи продуктов из резервуаров и закрытие соответствующей запорной арматуры на технологических трубопроводах при достижении нижнего предельного уровня продукта и снижении давления в резервуаре до нижнего предельного значения. |  |  |  |  |
| 102. | Предусмотрена возможность дистанционного отключения средств наполнения (опорожнения) резервуаров (дополнительно к средствам автоматической противоаварийной защиты). | п.6.5.17 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 103. | Органы дополнительного, дистанционного управления средств наполнения (опорожнения) резервуаров размещены за пределами обвалования (ограждающих стен) резервуаров или в труднодоступном/недоступном месте. | п.6.5.17 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 104. | Исполнительные механизмы систем контроля, управления и противоаварийной защиты имеют устройства, позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении управления (операторной). | п.6.5.18 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 105. | Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечена: | п.6.5.22 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 106. | - системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара; |  |  |  |  |
| 107. | - блокировками, прекращающими поступление топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров, а также при прекращении электро- и пневмоснабжения контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; |  |  |  |  |
| 108. | - средствами сигнализации о прекращении поступления топлива и воздуха при принудительной подаче в топочное пространство; |  |  |  |  |
| 109. | - средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топлива в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами - системами по переводу работы агрегатов без дымососов; |  |  |  |  |
| 110. | - средствами автоматической подачи инертного газа или водяного пара в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб. |  |  |  |  |
| 111. | Системы обнаружения утечек горючих газов и паров обеспечивают: | п.6.6.2 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 112. | - непрерывный мониторинг мест возможного скопления горючих газов и паров; |  |  |  |  |
| 113. | - сигнализацию о наличии, месте расположения и характере загазованности; |  |  |  |  |
| 114. | - оповещение персонала о возникшей опасности по внутренней трансляционной системе или по системе аварийной сигнализации |  |  |  |  |
| 115. | Проектом обустройства нефтяных и газовых месторождений определены места установки и количество датчиков стационарных автоматических газоанализаторов. | п.6.6.3 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 116. | Опорные конструкции под отдельно стоящие на уровне земли аппараты и емкостные сооружения, содержащие ЛВЖ и ГЖ, выполнены из негорючих материалов. | п.7.1.4 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 117. | Предел огнестойкости опорных конструкций, в том числе наружных этажерок (первого яруса, включая перекрытие, но на высоту не менее 4 м), аппаратов и емкостных сооружений с СУГ и ЛВЖ, хранящимися под давлением, не менее R 45 | п.7.1.5 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 118. | Опоры и эстакады внутриплощадочных трубопроводов ЛВЖ и ГЖ, ГГ и СУГ, а также систем пожаротушения выполнены из негорючих материалов. | п.7.1.6 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 119. | Территория кустовой площадки для нефтяных и газоконденсатных скважин ограждена земляным валом высотой не менее 1 м с шириной бровки по верху не менее 0,5 м. | п.7.1.8 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 120. | Предусмотрена возможность сбора утечек с приустьевой арматуры для каждой скважины. | п.7.1.9 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 121. | Для территории устьев скважин предусмотрены мероприятия, предотвращающие возможное растекание нефти от группы скважин к соседним группам, а также к другим сооружениям производственной и вспомогательной зон при аварийной разгерметизации оборудования скважины (ограждение группы скважин бортиками, организация необходимого уклона площадки). | п.7.1.10 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 122. | В помещениях, оборудованных АУПС или АУП, предусмотрено блокирование с этими установками систем вентиляции и воздушного отопления с целью автоматического отключения их при срабатывании АУПС или АУП, а также отключение электроприемников в указанных помещениях, кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и оповещения о пожаре. | п.7.2.4 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 123. | Пожарные извещатели устойчивы к воздействию электромагнитных помех. | п.7.2.5 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 124. | Производственные, административные, складские и вспомогательные здания, наружные установки, склады (парки) и сливоналивные эстакады объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений оборудованы ручными пожарными извещателями. | п.7.2.8 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 125. | На месторождении в наличии прицепные и самоходные автоцистерны, общим объемом не менее 50 м. | п.7.3.9 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 126. | На объекте обустройства нефтяных и газовых месторождений, технологические установки, аппараты и оборудование защищены от теплового излучения установками водяного орошения (пожарными лафетными стволами, стационарными установками водяного орошения). | п.7.4.2 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 127. | Предусмотрено наличие пожарных лафетных стволов для защиты: | п.7.4.8 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 128. | колонных аппаратов высотой до 30 м и емкостей на этажерках, содержащих СУГ, ЛВЖ, ГЖ и ГГ; |  |  |  |  |
| 129. | на сырьевых, товарных и промежуточных складах (в парках) - для защиты шаровых и горизонтальных (за исключением оборудованных стационарными системами орошения) цилиндрических резервуаров со сжиженными ЛВЖ, ГЖ и ГГ под давлением; |  |  |  |  |
| 130. | на сливоналивных эстакадах сжиженных ЛВЖ, ГЖ и ГГ. |  |  |  |  |
| 131. | Лафетные стволы установлены с стационарным подключением к водопроводной сети высокого давления. | п.7.4.9 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 132. | Лафетные стволы имеют насадки диаметром не менее 28 мм, и напор у насадки не менее 0,4 МПа. | п.7.4.9 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 133. | Колонные аппараты выше 30 м - оснащены стационарными установками орошения. | п.7.4.13 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 134. | Колонные аппараты, расположенные в зданиях, оснащены стационарными установками водяного орошения. | п.7.4.13 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 135. | Резервуары с СУГ и ЛВЖ, хранящимися под давлением, оснащены автоматическими, стационарными системами орошения водой. | п.7.4.14 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |
| 136. | Здания и сооружения объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений обеспечены первичными средствами пожаротушения. | п.7.4.15 СП 231.1311500.2015 |  |  |  |