Проверочный лист по соблюдению требований пожарной безопасности при хранении горючих материалов на предприятии

| № | Соблюдение требований пожарной безопасности при хранении горючих материалов | Ссылка на НПА | Отметка о соответствии требованиям пожарной безопасности |  | Прим. (заполняется аудитором) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| 1. | соблюдения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, наружными установками и открытыми стоянками автомобилей? | Статьи 4, 6, глава 16, статьи 78, 80, 100 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 2. | обеспечения наружного противопожарного водоснабжения? | Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 3. | обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники? | Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 4. | соблюдения конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания? | Статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, главы 30, 31 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 5. | ограничения распространения пожара? | Статьи 4, 6, 57, 58, 59, 78, 88, 139, 140 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 6. | обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара? | Статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 7. | обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? | Статьи 4, 6, 76, 78, 80, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 8. | соблюдения показателей категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? | Статьи 4, 6, главы 7, 8 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 9. | защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией? | Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86, ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 10. | обеспечения защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования иными системами противопожарной защиты (системой коллективной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной защиты, системой внутреннего противопожарного водопровода)? | Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86, ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 11. | исполнения, размещения, управления и взаимодействия оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? | Статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, глава 26 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 12. | соответствия алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? | Статьи 4, 6, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 13. | реализации организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, предусмотренных проектной документацией (при ее наличии, за исключением требований, предусмотренных ППР) и (или) специальными техническими условиями и (или) рекомендациями по результатам расчетов пожарных рисков, исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРоТПБ? | Статьи 4, 6, 51, 78, ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |
| 14. | соответствия исходных данных, принятых для расчета величин пожарных рисков? | Статьи 4, 6, 79, 93, глава 21 ТРоТПБ, пункты 5, 6, 7, 8 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 |  |  |  |
| 15. | соответствия исходных данных, использованных в исследованиях, расчетах и (или) испытаниях, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 статьи 6 ТРоТПБ? | Статьи 4, 6 ТРоТПБ |  |  |  |
| 16. | Утверждена ли в отношении каждого здания (сооружения) либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях? | Абзац четвертый пункта 2 ППР |  |  |  |
| 17. | Допускаются ли лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности? | Абзац первый пункта 3 ППР |  |  |  |
| 18. | Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации? | Абзац третий пункта 3 ППР |  |  |  |
| 19. | Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек? | Пункт 5 ППР |  |  |  |
| 20. | Размещена ли в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений)? | Пункт 10 ППР |  |  |  |
| 21. | Запрещено ли курение на территории и в помещениях складов, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации? | Абзац первый пункта 11 ППР |  |  |  |
| 22. | Размещены ли на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"? | Абзац второй пункта 11 ППР |  |  |  |
| 23. | Обозначены ли на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения"? | Абзац второй пункта 11 ППР |  |  |  |
| 24. | Обозначены ли на входных дверях помещений (пожарных отсеков) складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ТРоТПБ? | Пункт 12 ППР |  |  |  |
| 25. | Обеспечено ли соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 26. | Хранится ли техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 27. | Составляются ли по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о местах повреждений, описание характера повреждений (при наличии) и рекомендуемые сроки их устранения? | Абзац третий пункта 13 ППР |  |  |  |
| 28. | Обеспечено ли устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты? | Абзац третий пункта 13 ППР |  |  |  |
| 29. | Проведены ли повторная обработка конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности? | Абзац четвертый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 30. | Обеспечено ли наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем? | Абзац первый пункта 14 ППР |  |  |  |
| 31. | Исключена ли установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Абзац второй пункта 14 ППР |  |  |  |
| 32. | Заделаны ли негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами? | Пункт 15 ППР |  |  |  |
| 34. | Исключено ли использование чердаков, технических, подвальных, подземных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности? | Подпункт "б" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 35. | Исключена ли установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, специально не предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности? | Подпункт "г" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 36. | Исключено ли снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | Подпункт "д" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 37. | Исключено ли проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)? | Подпункт "е" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 38. | Исключено ли в лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов? | Подпункт "к" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 39. | Исключено ли устройство в складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов (за исключением материалов группы горючести Г1)? | Подпункт "л" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 40. | Исключено ли размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, внешних блоков кондиционеров? | Подпункт "м" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 41. | Исключено ли проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности? | Подпункт "о" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 42. | Обеспечено ли содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на кровлях зданий и сооружений в исправном состоянии? | Подпункт "а" пункта 17 ППР |  |  |  |

| 43. | Обеспечена ли очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на кровлях зданий и сооружений? | Подпункт "а" пункта 17 ППР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на кровлях с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Подпункт "б" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 45. | Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 17(1) ППР |  |  |  |
| 46. | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)? | Абзац первый пункта 18 ППР |  |  |  |
| 47. | Закрыты ли на замок двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей? | Абзац второй пункта 18 ППР |  |  |  |
| 48. | Размещена ли информация о месте хранения ключей на дверях (люках) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок? | Абзац первый пункта 19 ППР |  |  |  |
| 49. | Хранится ли специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах? | Абзац первый пункта 19 ППР |  |  |  |
| 50. | Обеспечено ли при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)? | Пункт 23 ППР |  |  |  |
| 51. | Хранится ли на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)? | Пункт 25 ППР |  |  |  |
| 52. | Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), возможность их свободного открывания изнутри без ключа? | Абзац первый пункта 26 ППР |  |  |  |
| 53. | Обеспечено ли для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану? | Абзац второй пункта 26 ППР |  |  |  |
| 54. | путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах)? | Подпункт "а" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 55. | Исключена ли установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства? | Подпункт "а" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 56. | Исключено ли размещение мебели (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие)? | Подпункт "б" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 57. | Исключен ли демонтаж лестниц в приямках? | Подпункт "в" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 58. | Исключено ли устройство в тамбурах выходов из зданий сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов? | Подпункт "в" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 59. | Исключено ли фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре)? | Подпункт "г" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 60. | Исключено ли снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров? | Подпункт "г" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 61. | Исключено ли изменение направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования)? | Подпункт "д" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 62. | Обеспечены ли геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания? | Пункт 28 ППР |  |  |  |
| 63. | Надежно ли крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты? | Пункт 31 ППР |  |  |  |
| 64. | Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени, необесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации)? | Абзац первый пункта 32, подпункт "и" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 65. | Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия? | Подпункт "а" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 66. | Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями? | Подпункт "б" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 67. | Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией? | Подпункт "в" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 68. | Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами? | Подпункт "в" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 69. | Исключено ли использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией? | Подпункт "г" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 70. | Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов? | Подпункт "д" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 71. | Исключено ли использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания? | Подпункт "е" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 72. | Исключено ли использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта? | Подпункт "ж" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 73. | Исключена ли прокладка электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию? | Подпункт "з" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 74. | Обеспечено ли наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения? | Пункт 36 ППР |  |  |  |
| 75. | Исключено ли закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности, а также планов эвакуации людей при пожаре? | Абзац первый пункта 37 ППР |  |  |  |
| 76. | Находится ли эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения? | Абзац второй пункта 37 ППР |  |  |  |
| 77. | Отличаются ли светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской? | Абзац третий пункта 37 ППР |  |  |  |
| 78. | Размещаются ли линзовые прожекторы, прожекторы и софиты на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия? | Пункт 38 ППР |  |  |  |
| 79. | Исключено ли нахождение дверей вентиляционных камер открытыми? | Подпункт "а" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 80. | Исключено ли закрывание вытяжных каналов, отверстий и решеток? | Подпункт "б" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 81. | Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ? | Подпункт "г" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 82. | Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования? | Подпункт "д" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 83. | Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Пункт 42 ППР |  |  |  |
| 84. | Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений? | Абзац первый пункта 43 ППР |  |  |  |
| 85. | Проводятся ли не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты? | Абзац первый пункта 43 ППР |  |  |  |
| 86. | Осуществляется ли очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений взрывопожаробезопасными способами? | Абзац второй пункта 43 ППР |  |  |  |
| 87. | Исключена ли эксплуатация технологического оборудования во взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации)? | Пункт 44 ППР |  |  |  |
| 88. | Обеспечена ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации? | Абзац второй пункта 48 ППР |  |  |  |

| 89. | Организовано ли проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 48 ППР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90. | Обозначено ли направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения? | Абзац третий пункта 48 ППР |  |  |  |
| 91. | Исключена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники? | Пункт 49 ППР |  |  |  |
| 92. | Обеспечено ли исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода? | Абзац первый пункта 50 ППР |  |  |  |
| 93. | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 50 ППР |  |  |  |
| 94. | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении? | Абзац второй пункта 50 ППР |  |  |  |
| 95. | Крепятся ли пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, обеспечивается ли при этом открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов? | Абзац третий пункта 50 ППР |  |  |  |
| 96. | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях зданий и сооружений, типе и количестве оросителей? | Пункт 51 ППР |  |  |  |
| 97. | Имеется ли табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях зданий и сооружений, типе и количестве пожарных оросителей? | Пункт 51 ППР |  |  |  |
| 98. | Обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Пункт 52 ППР |  |  |  |
| 99. | Соблюдены ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности? | Абзац второй пункта 54 ППР |  |  |  |
| 101. | Хранится ли на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем? | Абзац третий пункта 54 ППР |  |  |  |
| 102. | Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке? | Абзац пятый пункта 54 ППР |  |  |  |
| 103. | Вносится ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац пятый пункта 54 ППР |  |  |  |
| 104. | Привлекаются ли к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации? | Абзац шестой пункта 54 ППР |  |  |  |
| 105. | Исключен ли перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты и при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях? | Абзац первый пункта 55 ППР |  |  |  |
| 106. | Приняты ли руководителем организации необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов а также при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях? | Абзац второй пункта 55 ППР |  |  |  |
| 107. | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты? | Абзац первый пункта 56 ППР |  |  |  |
| 108. | Обеспечен ли пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии)? | Абзац второй пункта 56 ППР |  |  |  |
| 109. | Обеспечен ли объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР? | Абзац первый пункта 60 ППР |  |  |  |
| 110. | Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 60 ППР |  |  |  |
| 111. | Организовано ли перед началом отопительного сезона проведение проверок и ремонт котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? | Абзац первый пункта 77 ППР |  |  |  |
| 112. | Хранятся ли на складах (в помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)? | Пункт 286 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 |  |  |  |
| 113. | Исключено ли хранение совместно в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров? | Пункт 286 ППР |  |  |  |
| 114. | Защищены ли баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного теплового воздействия? | Пункт 287 ППР |  |  |  |
| 115. | Хранятся ли на открытых площадках или под навесами аэрозольные упаковки только в контейнерах из негорючих материалов? | Пункт 287 ППР |  |  |  |
| 116. | Обеспечено ли расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 метра? | Пункт 288 ППР |  |  |  |
| 117. | Исключены ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах? | Пункт 290 ППР |  |  |  |
| 118. | Определен ли порядок уборки грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня? | Пункт 291 ППР |  |  |  |
| 119. | Определен ли порядок уборки грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня? | Пункт 291 ППР |  |  |  |
| 120. | Производятся ли все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), в помещениях, изолированных от мест хранения пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов? | Пункт 292 ППР |  |  |  |
| 121. | Исключено ли применение дежурного освещения в помещениях складов? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 122. | Исключено ли использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 123. | Определен ли порядок обесточивания оборудования складов по окончании рабочего дня? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 124. | Располагаются ли аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 125. | Обеспечены ли при хранении горючих материалов на открытой площадке (за исключением негорючих материалов в горючей упаковке) площадь одной секции (штабеля) не более 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 8 метров? | Пункт 294 ППР |  |  |  |
| 126. | Исключен ли въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1-В4? | Пункт 295 ППР |  |  |  |
| 127. | Проводятся ли в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды на территории полигонов (площадок) размещения, хранения и обеззараживания твердых бытовых отходов мероприятия по регулярному увлажнению твердых бытовых отходов? | Пункт 307 ППР |  |  |  |