Проверочный лист на соответствие требованиям пожарной безопасности организации рабочего процесса с горючими и легковоспламеняющимися материалами

| № | Соответствие безопасности производственных помещений по металлообработке | Ссылка на НПА | Отметка о соответствии требованиям пожарной безопасности |  | Прим. (заполняется аудитором) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |  |
| 1. | В наличии ли декларация пожарной безопасности, представленная в органы государственного пожарного надзора? | Статьи 4, 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ТРоТПБ) |  |  |  |
| 2. | Утверждена ли в отношении каждого здания (сооружения) либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях? | Абзац четвертый пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР) |  |  |  |
| 3. | 2_1. Руководитель организации обеспечивается ли эксплуатация зданий, сооружений в соответствии с требованиями проектной документации. | Пункт 2_1 ППР |  |  |  |
| 4. | Предусматрены ли наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции в соответствии с СП 56.13330 в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности? | Пункт 6.2.5 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 5. | Размещены ли помещения категорий А и Б у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах. | Пункт 6.1.36 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 6. | Предусмотрены ли тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130 в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов? | Пункт 6.1.37 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 7. | Исключено ли устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений категорий А и Б? | Пункт 6.1.37 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 8. | Предусмотрен ли комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения при невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В1-В3 от других помещений? | Пункт 6.1.37 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 9. | Предусмотрены ли открытые тамбуры (с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости указанных противопожарных преград), оборудованные противопожарными водяными завесами в соответствии с СП 485.1311500 в проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями, воротами, занавесами и шторами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д? | Пункт 6.1.37 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 10. | Выполнены ли из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 полы в производственных и складских помещениях категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. | Пункт 6.1.38 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 11. | Отделены ли складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа? | Пункт 6.3.7 СП 4.13130.2013 |  |  |  |
| 12. | Допускаются ли лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности? | Абзац первый пункта 3 ППР |  |  |  |
| 13. | Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации? | Абзац третий пункта 3 ППР |  |  |  |
| 14. | Размещены ли планы эвакуации людей при пожаре на видных местах в зданиях или сооружениях, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек? | Пункт 5 ППР |  |  |  |
| 15. | Организовано ли круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспеченного телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)? | Пункт 6 ППР |  |  |  |
| 16. | Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении? | Пункт 9 ППР |  |  |  |
| 17. | Размещена ли в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений)? | Пункт 10 ППР |  |  |  |
| 18. | Запрещено ли курение на территории и в помещениях за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации? | Абзац первый пункта 11 ППР |  |  |  |
| 19. | Размещены ли на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"? | Абзац второй пункта 11 ППР |  |  |  |
| 20. | Обозначены ли на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения"? | Абзац третий пункта 11 ППР |  |  |  |
| 21. | Обозначены ли на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ТРоТПБ? | Пункт 12 ППР |  |  |  |
| 22. | Обеспечено ли соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 23. | Осуществляется ли проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 24. | Хранится ли техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты? | Абзац первый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 25. | Составляются ли по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о местах повреждений, описание характера повреждений (при наличии) и рекомендуемые сроки их устранения? | Абзац третий пункта 13 ППР |  |  |  |
| 26. | Обеспечено ли устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты? | Абзац третий пункта 13 ППР |  |  |  |
| 27. | Проведены ли повторная обработка конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности? | Абзац четвертый пункта 13 ППР |  |  |  |
| 28. | Обеспечено ли наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем? | Абзац первый пункта 14 ППР |  |  |  |
| 29. | Обеспечено ли наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания? | Абзац первый пункта 14 ППР |  |  |  |
| 30. | Исключена ли установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Абзац второй пункта 14 ППР |  |  |  |
| 31. | Заделаны ли негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами? | Пункт 15 ППР |  |  |  |
| 33. | Исключено ли использование чердаков, технических, подвальных, подземных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности продукции, оборудования, мебели и других предметов? | Подпункт "б" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 34. | Исключено ли размещение и (или) эксплуатация в лифтовых холлах кладовых, нестационарных торговых объектов, а также горючих материалов? | Подпункт "в" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 35. | Исключена ли установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами? | Подпункт "г" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 36. | Исключено ли снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | Подпункт "д" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 37. | Исключено ли проведение изменений объемно- планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)? | Подпункт "е" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 38. | Исключено ли отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)? | Подпункт "з" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 39. | Исключена ли уборка помещений и чистка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Подпункт "з" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 40. | Исключено ли в лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и площадками вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов? | Подпункт "к" пункта 16 ППР |  |  |  |

| 41. | Исключено ли устройство в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов (за исключением материалов группы горючести Г1)? | Подпункт "л" пункта 16 ППР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Исключено ли размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешних блоков кондиционеров? | Подпункт "м" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 43. | Исключена ли эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности? | Подпункт "н" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 44. | Исключено ли проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности? | Подпункт "о" пункта 16 ППР |  |  |  |
| 45. | Обеспечено ли содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии? | Подпункт "а" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 46. | Обеспечена ли очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений кровель зданий и сооружений? | Подпункт "а" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 47. | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Подпункт "б" пункта 17 ППР |  |  |  |
| 48. | Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 17(1) ППР |  |  |  |
| 49. | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)? | Абзац первый пункта 18 ППР |  |  |  |
| 50. | Закрыты ли на замок двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей? | Абзац второй пункта 18 ППР |  |  |  |
| 51. | Размещена ли информация о месте хранения ключей на дверях (люках) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок? | Абзац второй пункта 18 ППР |  |  |  |
| 52. | Хранится ли специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах? | Абзац первый пункта 19 ППР |  |  |  |
| 53. | После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.): | Абзац второй пункта 19 ППР |  |  |  |
| 54. | хранится ли в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой? |  |  |  |  |
| 55. | утилизируется ли в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов? |  |  |  |  |
| 56. | Производится ли очистка инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования? | Абзац третий пункта 19 ППР |  |  |  |
| 57. | Обеспечено ли при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно- планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 ТРоТПБ? | Пункт 23 ППР |  |  |  |
| 58. | Хранится ли на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений)? | Пункт 25 ППР |  |  |  |
| 59. | Обеспечивают ли запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), возможность их свободного открывания изнутри без ключа? | Абзац первый пункта 26 ППР |  |  |  |
| 60. | Обеспечено ли для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану? | Абзац второй пункта 26 ППР |  |  |  |
| 61. | Исключено ли устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах)? | Подпункт "а" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 62. | Исключена ли установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства? | Подпункт "а" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 63. | Исключено ли размещение мебели (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметов (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие)? | Подпункт "б" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 64. | Исключено ли устройство в тамбурах выходов из зданий сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов? | Подпункт "в" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 65. | Исключено ли фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре)? | Подпункт "г" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 66. | Исключено ли снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров? | Подпункт "г" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 67. | Исключено ли изменение направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования)? | Подпункт "д" пункта 27 ППР |  |  |  |
| 68. | Обеспечены ли геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, при размещении в помещениях и на путях эвакуации? | Пункт 28 ППР |  |  |  |
| 69. | Обеспечено ли на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии)? | Абзац первый пункта 30 ППР |  |  |  |
| 70. | Обеспечено ли проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 30 ППР |  |  |  |
| 71. | Надежно ли крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты? | Пункт 31 ППР |  |  |  |
| 72. | Имеет ли электротехническое и другое оборудование степень их защиты, обеспечивающее их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в пожароопасных и взрывоопасных зонах? | Статья 17 ТРоПБ |  |  |  |
| 73. | Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени, необесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации)? | Абзац первый пункта 32, подпункт "и" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 74. | Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия? | Подпункт "а" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 75. | Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями? | Подпункт "б" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 76. | Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией? | Подпункт "в" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 77. | Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами? | Подпункт "в" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 78. | Исключено ли использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией? | Подпункт "г" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 79. | Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов? | Подпункт "д" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 80. | Исключено ли использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания? | Подпункт "д" пункта 35 ППР |  |  |  |

| 81. | Исключено ли размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры? | Подпункт "е" пункта 35 ППР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | Исключено ли использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт "ж" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 83. | Исключена ли прокладка электрической проводки без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию? | Подпункт "з" пункта 35 ППР |  |  |  |
| 84. | Обеспечено ли наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно- спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения? | Пункт 36 ППР |  |  |  |
| 85. | Исключено ли закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности, а также планов эвакуации людей при пожаре? | Абзац первый пункта 37 ППР |  |  |  |
| 86. | Находится ли эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения? | Абзац второй пункта 37 ППР |  |  |  |
| 87. | Отличаются ли светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской? | Абзац третий пункта 37 ППР |  |  |  |
| 88. | Исключено ли использование неисправных газовых приборов? | Подпункт "а" пункта 40 ППР |  |  |  |
| 89. | Исключено ли оставление газовых приборов включенными без присмотра (за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя)? | Подпункт "б" пункта 40 ППР |  |  |  |
| 90. | Предусмотрена ли в помещениях категорий А и Б аварийная вентиляция с механическим побуждением? | Пункт 7.7.2 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
| 91. | Предусмотрена ли аварийная вентиляция с механическим побуждением в производственных помещениях категорий В1-В4, Г и Д либо с естественным побуждением при условии обеспечения требуемого расхода воздуха при расчетных параметрах Б в теплый период года? | Пункт 7.7.3 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
| 92. | Размещены ли вытяжные устройства (решетки или патрубки) для удаления поступающих в помещение газов и паров системами аварийной вентиляции в следующих зонах: | Пункт 7.7.5 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
|  | а) в рабочей - при поступлении газов и паров с плотностью больше плотности воздуха в рабочей зоне? б) в верхней - при поступлении газов и паров с плотностью меньше плотности воздуха в рабочей зоне? |  |  |  |  |
| 93. | Включается ли аварийная вентиляция, предотвращающая образование взрывоопасных газо-, паро- и пылевоздушных смесей по сигналу газоанализатора, срабатывающего при достижении концентрации 10% НКПРП? | Пункт 7.7.7 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
| 94. | Создает ли аварийная вентиляция кратность воздухообмена, соответствующую расчетной, при которой концентрация взрывоопасного газа в помещении не превышает 50% НКПРП? | Пункт 7.7.8 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
| 95. | Имеет ли аварийная вентиляция резервный вентилятор, снабженный аварийным вводом резерва и обеспеченный электропитанием по первой категории надежности электроснабжения? | Пункт 7.7.9 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
| 96. | Предусмотрена ли аварийная сигнализация при срабатывании систем аварийной вентиляции сопровождающаяся подачей светового и звукового сигналов? | Пункт 7.7.10 СП 60.13330.2020 |  |  |  |
| 97. | Исключено ли нахождение дверей вентиляционных камер открытыми? | Подпункт "а" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 98. | Исключено ли закрывание вытяжных каналов, отверстий и решеток? | Подпункт "б" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 99. | Исключено ли подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов, отопительных печей, каминов и (или) использование воздуховодов для удаления продуктов горения? | Подпункт "в" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 100. | Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ? | Подпункт "г" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 101. | Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования? | Подпункт "д" пункта 41 ППР |  |  |  |
| 102. | Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Пункт 42 ППР |  |  |  |
| 103. | Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений? | Абзац первый пункта 43 ППР |  |  |  |
| 104. | Проводятся ли не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты? | Абзац первый пункта 43 ППР |  |  |  |
| 105. | Осуществляется ли очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений взрывопожаробезопасными способами? | Абзац второй пункта 43 ППР |  |  |  |
| 106. | Исключена ли эксплуатация технологического оборудования во взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации)? | Пункт 44 ППР |  |  |  |
| 107. | Обеспечена ли исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? | Абзац первый пункта 45 ППР |  |  |  |
| 108. | Исключено ли осуществление слива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях)? | Абзац второй пункта 45 ППР |  |  |  |
| 109. | Вывешена ли у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", утвержденная руководителем организации? | Абзац первый пункта 47 ППР |  |  |  |
| 110. | Размещены ли на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне? | Абзац второй пункта 47 ППР |  |  |  |
| 111. | Обеспечена ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации? | Абзац второй пункта 48 ППР |  |  |  |
| 112. | Организовано ли проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 48 ППР |  |  |  |
| 113. | Обозначено ли направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения? | Абзац третий пункта 48 ППР |  |  |  |
| 114. | Исключена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно- спасательной техники, на пожарных пирсах? | Пункт 49 ППР |  |  |  |
| 115. | Обеспечено ли исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода? | Абзац первый пункта 50 ППР |  |  |  |
| 116. | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 50 ППР |  |  |  |
| 117. | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении? | Абзац второй пункта 50 ППР |  |  |  |
| 118. | Крепятся ли пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, обеспечивается ли при этом открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов? | Абзац третий пункта 50 ППР |  |  |  |
| 119. | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях зданий и сооружений, типе и количестве оросителей? | Пункт 51 ППР |  |  |  |
| 120. | Имеется ли табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях зданий и сооружений, типе и количестве пожарных оросителей? | Пункт 51 ППР |  |  |  |
| 121. | Обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Пункт 52 ППР |  |  |  |
| 122. | Исключено ли использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения? | Пункт 53_1 ППР |  |  |  |
| 123. | Организованы ли работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 54 ППР |  |  |  |
| 124. | Соблюдаются ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности? | Абзац второй пункта 54 ППР |  |  |  |
| 125. | Учитывается ли регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем? | Абзац второй пункта 54 ППР |  |  |  |
| 126. | Хранится ли на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем? | Абзац третий пункта 54 ППР |  |  |  |
| 127. | Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации? | Абзац четвертый пункта 54 ППР |  |  |  |
| 128. | Вносится ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац пятый пункта 54 ППР |  |  |  |
| 129. | Привлекаются ли к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации? | Абзац шестой пункта 54 ППР |  |  |  |
| 130. | Исключен ли перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты (за исключением случаев, установленных пунктом 458 ППР, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты) и при проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях? | Абзац первый пункта 55 ППР |  |  |  |

| 131. | Приняты ли руководителем организации необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, а также при проведении строительных (отделочных) работ? | Абзац второй пункта 55 ППР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132. | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты? | Абзац первый пункта 56 ППР |  |  |  |
| 133. | Обеспечен ли пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (с учетом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного (при их наличии)? | Абзац второй пункта 56 ППР |  |  |  |
| 134. | Обеспечен ли объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР? | Абзац первый пункта 60 ППР |  |  |  |
| 135. | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя? | Абзац первый пункта 60 ППР |  |  |  |
| 136. | Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 60 ППР |  |  |  |
| 137. | Исключена ли эксплуатация неисправных отопительных приборов? | Абзац четвертый пункта 77 ППР |  |  |  |
| 138. | Проводятся ли технологические процессы в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией? | Пункт 121 ППР |  |  |  |
| 139. | Соответствует ли оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технической документации изготовителя? | Пункт 121 ППР |  |  |  |
| 140. | Соблюдаются ли при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требования маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах? | Пункт 122 ППР |  |  |  |
| 141. | Исключено ли совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? | Пункт 122 ППР |  |  |  |
| 142. | Выполняются ли работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений в соответствии с технологическим регламентом с внесением информации в электронный журнал? | Пункт 124 ППР |  |  |  |
| 143. | Проводится ли очистка вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, в помещениях категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год? | Пункт 124 ППР |  |  |  |
| 144. | Обеспечено ли исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах? | Пункт 125 ППР |  |  |  |
| 145. | Применяются ли для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей негорючие технические моющие средства (за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей)? | Пункт 126 ППР |  |  |  |
| 146. | Исключено ли производство отбора проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня в темное время суток, во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта? | Пункт 128 ППР |  |  |  |
| 147. | Исключена ли подача легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в резервуары (емкости) падающей струей? | Пункт 128 ППР |  |  |  |
| 148. | Исключено ли превышение скорости наполнения и опорожнения резервуара суммарной пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков)? | Пункт 128 ППР |  |  |  |
| 149. | Проводятся ли своевременно работы по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах? | Пункт 129 ППР |  |  |  |
| 150. | Закрыты ли двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации? | Пункт 129 ППР |  |  |  |
| 151. | Исключено ли использование для проживания людей производственных и складских зданий и сооружений, расположенных на территории предприятия? | Пункт 130 ППР |  |  |  |
| 152. | Применяется ли во взрывоопасных зонах участков, цехов и помещений инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении? | Пункт 131 ППР |  |  |  |
| 153. | Проводятся ли работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов? | Пункт 132 ППР |  |  |  |
| 154. | Установлена ли руководителем организации периодичность уборки стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов? | Пункт 132 ППР |  |  |  |
| 155. | Проводится ли уборка стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей? | Пункт 132 ППР |  |  |  |
| 156. | Соответствуют ли требованиям проектной документации защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах по виду материала и толщине? | Пункт 133 ППР |  |  |  |
| 157. | Установлены ли сроки проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечено ли их выполнение? | Пункт 134 ППР |  |  |  |
| 158. | Хранятся ли на складах (в помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)? | Пункт 286 ППР |  |  |  |
| 159. | Исключено ли хранение совместно в одной пожарной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров? | Пункт 286 ППР |  |  |  |
| 160. | Защищены ли баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного теплового воздействия? | Пункт 287 ППР |  |  |  |
| 161. | Хранятся ли на открытых площадках или под навесами аэрозольные упаковки только в контейнерах из негорючих материалов? | Пункт 287 ППР |  |  |  |
| 162. | Обеспечено ли расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 метра? | Пункт 288 ППР |  |  |  |
| 163. | Хранятся ли в цеховых кладовых легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов? | Пункт 289 ППР |  |  |  |
| 164. | Исключено ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы? | Пункт 289 ППР |  |  |  |
| 165. | Исключено ли превышение на рабочих местах количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей сменной потребности? | Пункт 289 ППР |  |  |  |
| 166. | Исключены ли стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах? | Пункт 290 ППР |  |  |  |
| 167. | Определен ли порядок уборки грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня? | Пункт 291 ППР |  |  |  |
| 168. | Производятся ли все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), в помещениях, изолированных от мест хранения пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов? | Пункт 292 ППР |  |  |  |
| 169. | Исключено ли применение дежурного освещения в помещениях складов? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 170. | Исключено ли использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 171. | Определен ли порядок обесточивания оборудования складов по окончании рабочего дня? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 172. | Располагаются ли аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 293 ППР |  |  |  |
| 173. | Обеспечены ли при хранении горючих материалов на открытой площадке (за исключением негорючих материалов в горючей упаковке) площадь одной секции (штабеля) не более 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 8 метров? | Пункт 294 ППР |  |  |  |